МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ТОХТУЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ул. Молодежная, д. 5, с. Тохтуева, Соликамский муниципальный  округ, Пермский край, Россия, 618507,

8(34253)7-26-73 факс 8(34253) 7-26-73 e-mail gvsoima@sosh.permkrai.ru ОКПО 48410144

ОГРН 1025901974944 ИНН/КПП 5950002291/591901001

От 03.04.2026 г. № 35

10 Отдел надзорной деятельности

и профилактической работы  по

Соликамскому городскому округу

Управление надзорной деятельности

профилактической работы Главного управления

МЧС России  по Пермскому краю,

расположенного по  адресу: Пермский край, г.

Соликамск, ул. 20 лет Победы

от  МАОУ «Тохтуевская средняя

общеобразовательная школа»

618507, Пермский край, Соликамский городской округ,

с. Тохтуева, ул. Молодежная, д. 5

8(34253)7-26-73

tohtuevo@yandex.ru

Уведомление

об исполнении представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

17.03.2026 г. получены  Представления  об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения №33(ЮЛ), 34(ЮЛ), 35(ЮЛ), 36(ЮЛ), 37(ДЛ), 38(ДЛ), 39(ДЛ), 40(ДЛ), направленное 10 Отделом надзорной деятельности  и профилактической работы  по Соликамскому городскому округу Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  по Пермскому краю, расположенного по  адресу: Пермский край, г. Соликамск, ул. 20 лет Победы.

Настоящим уведомляем о следующих принятых по результатам рассмотрения Представлений  мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований пожарной безопасности.

1.На совещании с должностными лицами , ответственными за пожарную безопасность, доведена информация о сложившихся обстоятельствах в области пожарной безопасности.

2.Разработан план мероприятий по устранению нарушений:

План

|  | Предписание | Сроки | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тохтуевская школа |  |  |
| 1. | Отсутствие проектной документации на системы противопожарной защиты | До 01.02.2027 г. | При наличии средств |
| 2. | Ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, эксплуатирующихся сверх срока службы (акт о приёмке технических средств сигнализации в эксплуатацию от 02.02.2006 г.) | До 01.02.2027 г. | При наличии средств |
| 3. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа – звуковая, при требуемом 3-ем типе (нормативный показатель числа обучающихся от 350 до 1600). | До 01.02.2027 г. | При наличии средств |
| 4. | Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука на менее 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума: в кабинетах информатики, технологии(девочки), географии, начальных классов №4). | До 01.02.2027 г. | При наличии средств |
|  | Тохтуевский детский сад |  |  |
| 1. | Ежегодное проведение испытаний систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей, эксплуатирующихся сверх срока службы (акт о приёмке технических средств сигнализации в эксплуатацию от 25.05.2010 г.) | До 01.02.2027 г. | При наличии средств |
| 2. | Кабельные линии АПС, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре смонтированы кабельным изделием марки нг(А)-FRLS, при требуемом не менее нг(А)-FRLSLTх. | До 01.02.2027 г. | При наличии средств |
|  | Затонская школа |  |  |
| 1. | Отсутствие обработки огнезащитными составами 2-ой группы огнезащитной эффективности деревянных стропил и обрешётки чердачного покрытия (фактическая обработка произведена в 2020 году). | До 01.02.2027 г. | При наличии средств |
| 2. | Отсутствие технической документации на системы противопожарной защиты. | До 01.02.2027 г. | При наличии средств |
|  | Жулановская школа-детский сад |  |  |
| 1. | Отсутствует проведение периодического испытания наружной открытой лестницы (фактически, испытания проведены в 2020 г.) | До 01.02.2027 г. | При наличии средств |

Директор школы:                                                     Г.В.Сойма